# Опросный лист на разработку и изготовление ВРУ

Опросный лист (Техническое задание) предназначен для расчета стоимости, подбора комплектующих и изготовления вводно-распределительного устройства серии ВРУ  по индивидуальным или типовым схемам.

## I. Общие сведения о Заказчике и Объекте

| № | Запрашиваемые данные | Значение (Заполняет Заказчик) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование организации Заказчика |  |
| 1.2 | Наименование и адрес объекта установки |  |
| 1.3 | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) |  |
| 1.4 | Телефон и E-mail для связи |  |
| 1.5 | Наименование проектной организации (при наличии) |  |
| 1.6 | Требуемое количество ВРУ-4 (шт.) |  |
| 1.7 | Желаемый срок поставки / готовности |  |

## II. Основные технические характеристики ВРУ

| № | Параметр | Варианты / Значения | Выбор Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Номинальное напряжение | 380/220 В, 50 Гц | [ ] 380/220 В [ ] Другое: ______ |
| 2.2 | Тип системы заземления | TN-C / TN-C-S / TN-S | [ ] TN-C-S [ ] TN-S [ ] TN-C |
| 2.3 | Номинальный ток устройства | 32А, 40А, 63А, 100А, 125А, 250А, 400А, 500А, 630А, 800А, 1000А, 1600А | ______ А |
| 2.4 | Количество вводов | 1 ввод / 2 ввода / 2 ввода + ДГУ | [ ] 1 ввод [ ] 2 ввода [ ] С вводом от ДГУ |
| 2.5 | Наличие и тип АВР (Автоматический ввод резерва) | Без АВР / На контакторах / На мотор-приводах / На микропроцессорном контроллере | [ ] Без АВР [ ] АВР на контакторах [ ] АВР на мотор-приводах |
| 2.6 | Степень защиты корпуса (IP) | IP31 (помещение) / IP54 / IP55 / IP65 (улица) | [ ] IP31 [ ] IP54 [ ] IP65 |
| 2.7 | Климатическое исполнение | УХЛ4 (внутри помещения) / УХЛ1 (уличная установка) | [ ] УХЛ4 [ ] УХЛ1 |
| 2.8 | Способ установки | Напольный / Навесной | [ ] Напольный [ ] Навесной |
| 2.9 | Наличие цоколя | Высота 100 мм / 200 мм / Без цоколя | [ ] С цоколем 100 мм [ ] Без цоколя |

## III. Комплектация и коммутационные аппараты

| № | Назначение / Узел | Параметры и характеристики | Значение Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Предпочтительный бренд комплектующих | IEK, EKF, КЭАЗ, Dekraft, System Electric, ABB, Schneider Electric | [ ] На усмотрение изготовителя [ ] Указать бренд: ______ |
| 3.2 | Вводные аппараты | Тип: Автоматический выключатель / Выключатель-разъединитель (рубильник) / Перекидной рубильник | Тип: ______________ Номинал: ________ А |
| 3.3 | Секция коммерческого учета | Наличие отсека учета под пломбировку (со счетчиком / без счетчика) | [ ] Да, со счетчиком [ ] Да, без счетчика (только отсек) [ ] Без коммерческого учета |
| 3.4 | Тип и марка счетчика электроэнергии | Меркурий, Энергомера, Нейрон и др. (указать модель и интерфейс RS-485/Modbus) | Модель: ____________ [ ] С RS-485 |
| 3.5 | Трансформаторы тока (ТТ) | Номинальный ток, класс точности (0.5 / 0.5S), наличие испытательной коробки | Коэффициент: ____ / 5 А [ ] С испытательной коробкой |
| 3.6 | Ввод/вывод кабелей | Сверху / Снизу / Комбинированный | [ ] Снизу [ ] Сверху |
| 3.7 | Параметры питающих кабелей | Количество и сечение вводных жил | Ввод 1: ____________ Ввод 2: ____________ |

## IV. Спецификация отходящих линий (Распределительная секция)

| № п/п | Наименование линии / Потребитель | Ток автомата (А) / Предохранителя | Кол-во полюсов (1P / 3P) | Сечение отходящего кабеля | Примечание (УЗО, Диф, Контактор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линия 1 |  |  |  |  |
| 2 | Линия 2 |  |  |  |  |
| 3 | Линия 3 |  |  |  |  |
| 4 | Линия 4 |  |  |  |  |
| 5 | Линия 5 |  |  |  |  |
| 6 | Резерв |  |  |  |  |

(При наличии однолинейной схемы таблицу отходящих линий можно не заполнять — достаточно приложить файл схемы).

## V. Пример заполнения опросного листа на ВРУ 4

Ниже приведен готовый пример заполнения для ввода 400А с АВР на 2 ввода и учетом.

| № | Запрашиваемые данные | Пример заполнения Заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный жилой дом (г. Москва) |
| 2 | Марка и тип ВРУ | ВРУ-4-250/400-226 с АВР |
| 3 | Номинальный ток и напряжение | 400 А, 380 В (50 Гц) |
| 4 | Количество вводов и АВР | 2 ввода, АВР на контакторах с приоритетом Ввода 1 |
| 5 | Степень защиты и исполнение | IP31, УХЛ4, напольное исполнение с цоколем 100 мм |
| 6 | Вводные аппараты | Автоматический выключатель 400А (3P) — 2 шт. |
| 7 | Коммерческий учет | Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN (3x220/380V, 5-7.5A) + ТТ 400/5 (кл.т. 0.5S) — 2 комплекта |
| 8 | Ввод/вывод кабелей | Снизу, кабель 2х(ВВГнг-LS 4х185) на каждый ввод |
| 9 | Отходящие линии | 3P 100A — 2 шт., 3P 160A — 2 шт., 3P 250A — 1 шт., 1P 32A — 4 шт. |
| 10 | Бренд комплектующих | IEK / EKF (эконом-стандарт) |
| 11 | Прилагаемая документация | Однолинейная схема № ЭОМ-12/2026.pdf |

Инструкция по отправке:

Заполненный опросный лист вместе с однолинейной электрической схемой (при наличии) вы можете отправить на расчет коммерческого предложения. Расчет стоимости и подбор комплектующих занимает от 1 до 3 часов.